气浮—UASB－好氧工艺在冷饮废水处理中的应用

[摘要]冷饮生产废水的特点是浓度高、油脂含量大、易酸化等。针对该类废水的特性，采用气浮－UASB－好氧工艺来处理，能达到比较理想的效果。通过一段时间的运行表明：该工艺去除效果稳定，抗冲击负荷能力强，同时能保持较低的运行成本。

[关键词]冷饮废水；气浮；UASB；接触氧化

[中图分类号]X5 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2012)05-0166-01

Treatment of Wastewater from Cold Drink Factory by Floatation-UASB -contact Oxidation

Ji Xiaofeng

Abstract: Wastewater from Cold drink prodution features high concentration, great oil and fat content, and easiness to acidification, etc. For the characteristics of such waste, the application of air-flotation-uasb-aerobic process can achieve a relatively ideal treatment effect. The actual operation results show that the system has stable treatment efficiency, stronger resistance to shock loading, and low operation cost.

Keywords: cold drink wastwater；air-flotation；uasb；contact oxidation

江苏省南通市某冷饮厂废水为反应釜冲洗水和部分生活废水，主要污染物有油脂、糖、奶、面粉等物质，为高浓度有机废水，主要污染物指标为：CODCr 4000～6000 mg/L；BOD5 3000～5000 mg/L；pH 5～7，具有漂浮物多、浓度高、易酸化等特点，废水日排放量约为400 m3/d，对收纳水体的水质影响较大。根据环保部门要求，废水经过处理后应符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的Ⅲ级排放标准。

1 工艺确定

1.1 工艺分析

(1)废水中的油脂类物质对生化处理有一定的影响，表现为：①容易漂浮的油脂使菌体难以长时间保留[1]；②脂类降解产生的LCFA对厌氧微生物有严重的抑制[2-3]。因此首先需要选择气浮工艺去除废水中的油脂。

(2)UASB反应器内可形成大量颗粒污泥，生物含量高、沉降性良好，COD去除率高，满足高负荷处理要求，处理冷饮废水时容积负荷可达到10 kgCOD/(m3·d)以上。

(3)单纯地利用厌氧工艺不易实现废水的达标排放[4]，因此采用接触氧化法来加强整套工艺的处理能力。接触氧化采用生物膜处理技术，能有效减少菌种流失，节省了污泥回流设施的投资。

1.2 工艺流程

根据上述分析，该冷饮废水可采用气浮－UASB－好氧工艺来处理，工艺流程图如图1 所示。

图1 工艺流程

Fig.1 Technological Process

2 设计说明

2.1 调节池

调节池构造尺寸为(长)12 m×(宽)6 m×(高)3.2 m，地下部分3m，有效容积180 m3，停留时间为11 h，调节池进水端设置隔油池。

2.2 气浮池

气浮池购买山东某企业生产的成套装置，钢结构。构造尺寸为(长)4.5×(宽)2 m×(高)3 m，回流比1∶3，进水前端设置加药装置。

2.3 UASB 池

UASB 池构造尺寸为(长)9 m×(宽)9 m×(高)7 m，地下部分2.5 m，有效容积520 m3，停留时间为28 h，设计容积负荷为3.8kgCOD/(m3·d)

2.4 接触氧化池

接触氧化池构造尺寸为(长)7 m×(宽)3 m×(高)5.5 m，地下部分2.5 m，共两座，有效容积210 m3，停留时间为13 h，设计容积负荷为1.5 kg COD/(m3·d)，曝气采用旋混式曝气器，控制气水比在15∶1。

2.5 二沉池

二沉池采用平流式结构，构造尺寸为(长)7 m×(宽)3 m×(高)5.5m，地下部分2.5 m，表面负荷0.8 m3/(m2·h)。底部设置3 格泥斗，泥斗高1.8 m。

3 启动及运行效果

3.1 UASB 工艺的启动

第一阶段：从附近污水处理厂购买厌氧污泥，按20 kg·VSS/m3浓度[5]向池内植入种泥。同时向池中注入稀释过的废水，保持COD浓度在450 mg/L 以下。严格控制反应器内温度5~20 ℃，出水pH6.8~7.2。

第二阶段：反应器的容积负荷由0.1 kg COD/(m3·d)开始内循环运行，以5 d 为一个周期，历经八个周期后，运行负荷逐步提升到2 kgCOD/(m3·d)。控制出水VFA＜3 mmol/L，VFA/ALK＜0.3。

第三阶段：反应器容积负荷由2 kg COD/(m3·d)开始，每次0.1kg COD/(m3·d)有机负荷提升，提升周期不固定。经过50 d 时间的运行，基本达到3.5 kg COD/(m3·d)以上，满足设计要求，启动完成。

3.2 接触氧化工艺的启动

第一阶段：利用附近污水处理厂二沉池排出的好氧污泥，植入浓度为10 kg·VSS/m3。同时向池中注入稀释过的废水，保持COD 浓度在400 mg/L 左右，闷曝5 d。

第二阶段：连续曝气，每隔1 h泵入1 h污水(约15 m3)，并逐步缩短间隔，延长进水时间，运行30 d 后，填料上的生物膜变得滑腻肥厚，处理效率达到设计标准，启动完成。

3.3 运行效果

整套处理设施于2007 年4 月完成启动，投入运行，5 月份生产进入高峰期，废水水量水质均达到设计标准，部分数据如表1所示。

表1 各单元COD 监测数据

Tab.1 The monitor data of each Unit’s COD

从表中的监测数据可以看出，在运行初期，由于COD 负荷突然加大，UASB 和接触氧化处理单元的去除率有少许下降，但是并没有发生污泥膨胀等问题，说明系统耐冲击负荷能力较强。正常运行后，气浮去除效率在20 %上下浮动，这跟废水中悬浮成份的含量有一定关系。UASB 去除效率维持在80 %左右，处理效率比较平稳。接触氧化平均去除率为71.2 %，有足够空间确保废水达标排放。

4 结语

气浮池有效去除废水中的油脂成份，确保后续生物处理稳定、高效运行；UASB－接触氧化工艺相结合，能保持微生物良好的代谢平衡，大大提高了单个处理系统的抗冲击负荷能力。在两年多的运行过程中，该套处理设施对冷饮废水处理效果明显，能平稳保持较高的COD 负荷，出水水质稳定达标。整套装置运行费用低，不计设施折旧率，废水直接运行费用仅为0.6 元/t。

参考文献

[1]Arjen Rinzema，Arne Alphenaar，Gatze Lettinga．The effect of lauric acid shock loads on the biological and physical performance of granular sludge in UASB reactors digesting acetate[J]．Journal of Chemical Technology & Biotechnology，1989，46：257-266．

[2]Hanaki K，Matsuo T，magase M．Mechanism of inhibition caused by long-chain fatty-acids in anaerobic digester process[J]．Biotechnol Bioeng，198I，23：1592-1610．

[3]Koster J W，Cramer A．Inhibition of methanogensis from acetate in granular sludge by long-chain fatty-acids[J]．Appl Environ Microbiol，1987，53(2)：403-409．

[4]缪凯，史洪辉，薛中群．气浮-UASB-兼氧工艺处理化工综合废水[M]．中国涂料：1006-2556(2006)01-0035-0．

[5]王凯军，左剑恶，甘海南，等．UASB工艺的理论与工程实践[M]．中国环境科学出版社，2000，9：166-168．

(本文文献格式：吉小锋．气浮－UASB－好氧工艺在冷饮废水处理中的应用[J]．广东化工，2012，39(5)：166)